ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления оборудованием бассейна


«Акватрон Старт»
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Барнаул 2026г.
	ВНИМАНИЕ: пульт предназначен для управления цепями автоматики и катушками контакторов. Подключать силовую нагрузку насосов, нагревателей и другого оборудования напрямую к реле пульта запрещено.


1. Назначение и основные возможности
«Акватрон Старт» - пульт управления бассейном с базовой автоматизацией: один насос фильтрации, один нагреватель, имитация датчика потока для дополнительного оборудования и освещение.
1. Насос фильтрации: работа по расписанию, ручной режим, автоматический режим, приоритет нагрева, учёт моточасов.
2. Нагрев воды: поддержание заданной температуры, гистерезис, блокировка при отсутствии условий для работы насоса.
3. Дополнительное оборудование: отдельный управляющий выход для остального оборудования
4. Освещение: управление с пульта, из личного кабинета, из сервисной панели, внешним выключателем или голосом с Яндекс Алисой
5. Ручная промывка фильтра: режим промывки с напоминанием и сохранением даты последней промывки.
6. Защита от сухого хода: работа с датчиком потока и блокировка насоса при отсутствии протока.
7. Удалённое управление: привязка по серийному номеру и коду, личный кабинет, сервисная страница, доступ для обслуживающей организации.
8. Обновления: обновление прошивки через облако
2. Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Дисплей
	LCD 20x4 символа

	Wi-Fi
	2,4 ГГц, точка доступа для первоначальной настройки, поддержка WPS

	Управляющие реле
	Реле 1-4

	Питание контроллера
	220 В AC, встроенный источник питания 5 В / 2 А

	Датчик температуры
	DS18B20, доступна программная коррекция

	Датчик потока
	1 вход датчика потока для защиты насоса

	Часы реального времени
	Синхронизация через интернет


3. Меры безопасности
1. Монтаж, подключение и обслуживание должны выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований электробезопасности.
2. Реле пульта коммутируют только цепи управления: катушки контакторов, магнитных пускателей или промежуточные реле.
3. В силовом щите должны быть установлены автоматы защиты и УЗО/дифференциальная защита.
4. Перед тестом реле отключите силовые автоматы оборудования, чтобы исключить неожиданный запуск насоса или нагрева.
5. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
6. При запахе гари, дыме, следах оплавления или попадании воды немедленно отключите питание и обратитесь в сервис.
3.1 Аппаратная платформа
[image: ]Внешний вид платы и подключений приведён по платформе Акватрон. Для модели Старт используются только необходимые входы и выходы: насос, нагрев, дополнительное оборудование, освещение, датчик температуры, датчик потока, кнопки, дисплей, RTC и Wi-Fi. 

4. Назначение реле
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	Реле
	Назначение
	Комментарий

	1
	Насос фильтрации
	Фильтрационный насос

	2
	Нагрев
	Управляющий выход нагревателя

	3
	Дополнительное оборудование
	Упрощённый выход дополнительного оборудования

	4
	Освещение
	Управление светом

	5-8
	Не используются
	


5. Первый запуск и настройка Wi-Fi
1. Включите пульт тумблером питания и дождитесь загрузки главного экрана.
2. Если Wi-Fi ещё не настроен, пульт создаст точку доступа «Aquatron HotSpot». Пароль по умолчанию: fallback123.
3. Подключитесь к точке доступа с телефона или ноутбука и выберите домашнюю Wi-Fi сеть.
4. После подключения проверьте дату, время, часовой пояс.
5. На сайте aquatron22.ru, в личном кабинете добавьте пульт по серийному номеру SN и коду подтверждения.
6. Главный экран
Главный экран показывает время, дату, состояние Wi-Fi, температуру, насос, нагрев, освещение, дополнительное оборудование и напоминание о промывке. Внешний вид экрана может отличаться от изображения.
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7. Меню пульта
	Раздел
	Назначение

	Настройка насоса
	Расписание, приоритет нагрева, только нагрев, защита, моточасы

	Режим промывки
	Ручная промывка фильтра, напоминание, дата последней промывки

	Температура
	Уставка нагрева и гистерезис

	Освещение
	Авто, Вкл, Выкл

	Доп. оборудование
	Авто, Вкл, Выкл для реле 3

	Сервисное меню
	Расширенные настройки, события, диагностика

	Система
	Дата и время, Wi-Fi, подсветка, сохранить/загрузить настройки, полный сброс, самодиагностика, SN, код, версия ПО, обновление ПО


8. Режим промывки
1. Откройте меню «Режим промывки».
2. Подтвердите запуск ручной промывки.
3. Переведите фильтр или кран в нужное положение согласно инструкции фильтра.
4. Выполните промывку и завершите режим на пульте.
5. Пульт сохранит дату последней промывки и сбросит напоминание.
9. Личный кабинет и сервис
В личном кабинете для Акватрон Старт отображаются: насос, нагрев, дополнительное оборудование, освещение, ручная промывка и версия ПО.
10. Обслуживание
1. Периодически проверяйте состояние контакторов, клемм и отсутствие нагрева соединений.
2. Проверяйте датчик температуры и датчик потока при сезонном запуске бассейна.
3. Перед обновлением ПО убедитесь, что пульт стабильно подключен к Wi-Fi и питанию.
11. Возможные неисправности
	Симптом
	Что проверить

	Пульт не онлайн
	Wi-Fi, питание, доступ к aquatron22.ru, корректность SN

	Неверный код привязки
	Код в меню пульта и регистрацию устройства на сервере

	Насос не включается
	Расписание, ручной режим, датчик потока, защиту сухого хода

	Нагрев не включается
	Уставку температуры, насос, проток, ручной режим
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